
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА
Комсомольское сельское поселение

Гулькевичский район
2025 год
Оглавление
7ВВЕДЕНИЕ


81. ПАСПОРТ СХЕМЫ


10ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА.


102. Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


102.1. Описание системы и структуры водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района и деление территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района на эксплуатационные зоны


132.2. Описание территорий Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, не охваченных централизованными системами водоснабжения


132.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения


162.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


162.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


162.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


172.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)


182.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям


192.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды


192.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


192.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов


192.6. Перечь лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжении, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)


203. Направления развития централизованных систем водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


203.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения


213.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


214. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды


214.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


234.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


234.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района (пожаротушение, полив и другие)


234.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


264.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета


264.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


274.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


284.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


284.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)


294.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам


324.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами


324.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)


324.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)


344.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


364.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации


415. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


415.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам


435.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


435.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества


435.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, где оно отсутствует


445.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


445.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке


445.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации


445.2.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды


445.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


455.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение


455.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


455.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района и их обоснование


455.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен


455.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


465.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


496. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации, объектов централизованных систем водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


496.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод


496.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)


497. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию, объектов централизованных систем водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


508. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения, Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


528.1. Показатели качества воды


538.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


538.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке


538.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства


559. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию


571.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района и деление территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района на эксплуатационные зоны


591.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами


611.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


621.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения


621.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения


631.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости


641.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду


641.8. Описание территорий Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, не охваченных централизованной системой водоотведения


651.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


651.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод


672. Балансы сточных вод в системе водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


672.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


692.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения


692.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов


692.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по Комсомольскому сельскому поселению Гулькевичского района с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей


692.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


713. Прогноз объема сточных вод Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


713.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


723.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


743.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам


743.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия


754. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


754.1. Основные направления, принципы, задачи плановых значений показателей развития централизованной системы водоотведения


774.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


774.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


784.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения


784.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, где оно отсутствует


784.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды


794.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


794.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


794.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


794.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


804.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


805. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


805.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды


815.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод


816. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию, объектов централизованной системы водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


827. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения, Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района


847.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения


847.2. Показатели очистки сточных вод


847.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод


857.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства


868. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района




ВВЕДЕНИЕ
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района (далее по тексту - Схема) выполнена в соответствии с требованиями: 
- Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями от 08.08.2024 № 232-ФЗ);
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 25.06.2025);
- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 27.06.2024);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 24.04.2025);
- Генеральный план Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района (далее – Генеральный план), утвержденный Решением 26 сессии II созыва Совета Комсомольского городского поселения от 09.06.2011 № 2.
Схема включает перспективные мероприятия: строительство водозаборных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения в п. Комсомольский; перекладка сетей водоотведения в п. Комсомольский.  
Планируются мероприятия по строительство сетей водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надежности функционирования системы, обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания людей сельского поселения. 
Результат внедрения мероприятий Схемы:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения, 

- сокращение износа и повышение эффективности объектов технического обследования,

- обеспечение технической возможности подключения новых потребителей,
- обеспечение экологической безопасности систем и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
1. ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование - схема водоснабжения и водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района до 2043 года. 
Инициатор схемы водоснабжения и водоотведения (заказчик) - Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, (далее – сельское поселение). 
Местонахождение объекта – Административные границы Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района. 

Нормативно-техническая база для разработки схемы: 

- Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями от 08.08.2024 № 232-ФЗ);
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 13.06.2023 240-ФЗ);

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 24.04.2025);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 15.11.2024);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30.12.2022).

Цель Схемы - улучшить работу системы водоснабжения и водоотведения. Способ достижения цели: строительство водозаборных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения в п. Комсомольский; перекладка сетей водоотведения в п. Комсомольский. Сроки и этапы реализации Схемы - Схема будет реализована единым этапом в период с 2025 года по 2043 годы. 
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Схемы: обеспечение населения водой, снижение износа сетей и объектов системы водоснабжения и водоотведения.  
Контроль исполнения осуществляет Администрация Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района. 
ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА. 
2. Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района 

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района и деление территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района на эксплуатационные зоны
Общая производительность водозаборных устройств (ВЗУ) составляет 1,56 тыс. м3/сутки. 
В п. Комсомольский ВЗУ расположен в юго – западной части от населенного пункта по ул. Промышленной, который состоит из 5 скважин, 2 из которых в резерве. 

В х. Тельман ВЗУ расположен в юго – восточной части населенного пункта и состоит из 2 скважин (1 в резерве). 

Все скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. 
Протяженность водопроводных сетей составляет 46,40 км. 
Эксплуатацию водоснабжения на территории сельского поселения осуществляет муниципальное предприятие «Водоканал» муниципального образования Гулькевичский район (МП «Водоканал»). 
Структура зон эксплуатационной ответственности предприятия, осуществляющего производство и транспорт питьевой воды, графически представлена на рисунке ниже.
Все объекты централизованной системы питьевого холодного водоснабжения Гулькевичского городского поселения входят в зону эксплуатационной ответственности МП «Водоканал».
Централизованные системы технического холодного водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.
Централизованные системы горячего холодного водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.
Рисунок 1 Структура зон эксплуатационной ответственности х. Тельман
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Рисунок 2 Структура зон эксплуатационной ответственности п. Комсомольский
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2.2. Описание территорий Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, не охваченных централизованными системами водоснабжения
На территории сельского поселения территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения, отсутствуют.
2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
На территории сельского поселения централизованное холодное водоснабжение организовано следующим образом: вода забирается из артезианских скважин погружными насосами типа ЭЦВ, опущенными в водозаборные скважины. Насосы создают напор и перекачивают воду в водонапорные башни. После вода поступает абонентам через водопровод и распределительную водопроводную сеть. 
Рисунок 3 Технологическая схема источника централизованного водоснабжения 
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Нецентрализованное горячее водоснабжение организовано выборочно в жилой застройке, и принято от газовых котлов (бойлеры, водонагреватели), устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире. 
На территории сельского поселения зоны нецентрализованного холодного водоснабжения не предусмотрены.
На рисунках ниже отображены ситуационные схемы зон действия ИЦВ с условным обозначением:
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Рисунок 4 Ситуационная схема зон действия ИЦВ в х. Тельман
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Рисунок 5 Ситуационная схема зон действия ИЦВ в п. Комсомольский
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Нецентрализованное горячее водоснабжение организовано выборочно в жилой застройке, и принято от газовых котлов (бойлеры, водонагреватели), устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.
ВЗУ обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса благоустроены и озеленены. Зоны в основном огорожены общим забором, для недопущения на территорию несанкционированного проникновения посторонних лиц и животных. На дверях павильонов артезианских скважин установлены замки. Эксплуатация зоны санитарной охраны ВЗУ ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».
2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 

Источниками централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения в настоящее время являются 7 единиц скважин (3 из них в резерве) общей мощности 1,56 тыс. м3/сутки. Глубина скважин составляет от 370 до 510 метров. 
2.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистка исходной воды перед ее подачей в распределительные сети не производится: исходная вода обладает удовлетворяющими нормам, установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», показателями по химическому составу, органолептическим свойствам, в эпидемиологическом отношении и радиационной безопасности. При проведении работ, обеззараживание воды проводится гипо-хлоридом натрия. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, манометрами, отверстиями для замера уровня воды.
За 2024 год производственной лабораторией МП «Водоканал» на территории сельского поселения отобрано 204 пробы питьевой воды. В том числе 80 проб на водозаборных сооружениях и 124 пробы в распределительной сети. По результатам контроля превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, физико-химическим, радиологическим и микробиологическим показателям не выявлено.
2.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории ВЗУ функционируют:
- в п. Комсомольский водонапорная башня типа «Рожновского» общей вместимостью 44 м3,
- в х. Тельман водонапорная башня типа «Рожновского» общей вместимостью 44 м3.

При формировании отчетной документации, а также документации, необходимой для утверждения тарифов на водоснабжение, МП «Водоканал» включает потребление электроэнергии объектами, расположенными на территории ВЗУ, в состав затрат электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды перед её подачей в распределительные сети. Исходя из обозначенного выше, потребление электроэнергии, использованной в технологическом процессе подготовки питьевой воды перед ее подачей в распределительные сети, по централизованной системе холодного водоснабжения не превышает нормативного потребления, и соответствует оптимальному. 
Таблица 1 Потребление электрической энергии ИЦВ за последние три года 
	№ 
	Потребление ЭЭ
	Годовое потребление электрической энергии, тыс. кВт. ч

	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г. 

	1
	
	105,143
	105,143
	105,143


Технологическая схема ИЦВ соответствует требованиям, определенным проектной документацией и правилами эксплуатации.  Эксплуатация источников центрального водоснабжения обеспечивает потребителей питьевой водой в установленном количестве и с требуемыми параметрами напора, в основном и требованиями к качеству. Учитывая вышеизложенное эффективность технологической схемы ИЦВ является – удовлетворительной. 
Показателями энергетической эффективности ИЦВ являются: 

а) доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, транспортировки и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ м3). 
Для ИЦВ по сельскому поселению за 2024 год по данным МП «Водоканал» МО Гулькевичский район:  

а) показатель доли потерь – 36,85 %. 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, транспортировки и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 0,560 кВт*ч/м3, объем отпускаемой в сеть воды, 119 315,015 м3, потребление электроэнергии, 105 143,00 кВт*ч. 
По централизованной системе водоснабжения по данным МП «Водоканал» МО Гулькевичский район удельные затраты на выработку воды в денежном выражении за 2024 год при суммарных удельных затратах электроэнергии в объеме 0,56 кВт*ч/м³ и среднегодовой стоимости электроэнергии в 6,53 руб./кВт*ч составили 5,75 руб. /м³.
МП «Водоканал» выполнены работы на сетях холодного водоснабжения:

2021 год - по ул. Энтузиастов п.Комсомольского-9 м,
2022 год- по ул. Школьной п. Комсомольского - 25 м, ремонт напорного водовода на территории водозабора Комсомольский- 25 м,
2024 год - промыто 2300 метров водопроводной сети.
Ежегодно, согласно графику, производится чистка и дезинфекция водонапорных башен, расположенных на территории сельского поселения. В 2024 году чистка и дезинфекция водонапорных башен в сельском поселении проводилась 20.06 и 17.07. В 2025 году мероприятия по чистке и дезинфекции водонапорных башен запланированы на июль месяц.
2.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
 Водопроводные сети находятся в состоянии работоспособности. Показатели фактического износа объектов систем водоснабжения рассчитываются на основании требований ведомственных строительных норм (ВСН) 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». На 01.09.2025 год данные о степени износа водопроводных сетей отсутствуют. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Протяженность водопроводных сетей 46,40 км. Вода населению подается по трубопроводам из различных материалов и диаметров. Глубина залегания 0,6 м -1,5 м. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Существующие водопроводные сети закольцованы.
Показателем надежности функционирования централизованной системы холодного водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. Данный показатель за 2024 год составил 0,69 ед./км/г..
2.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
1. Износ водопроводных сетей и сооружений. 
2. Сведения об имеющихся предписаниях органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не предоставлено. Данная информация отсутствует.
2.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения централизованная система горячего водоснабжения не предусмотрена. 

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
2.6. Перечь лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжении, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

 Лицом, владеющим на праве муниципальной собственности, объектами централизованных систем водоснабжения является МП «Водоканал» МО Гулькевичский район, которое осуществляет хозяйственную деятельность в отношении владения и пользования единым технологическим комплексом водоснабжения сельского поселения.     
3. Направления развития централизованных систем водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района 
3.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения на период до 2043 года являются:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 

- внедрение энергосберегающих технологий. 
Принципами развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения является постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоснабжению потребителям (абонентам). 

Основной задачей, решаемой в схеме водоснабжения сельского поселения, является обеспечение потребителей водой в требуемом объёме и требуемого качества. 
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся: показатели качества воды; показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; показатели очистки сточных вод; показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; показатели качества обслуживания абонентов;  показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;  соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
В стратегии развития, определенной Администрацией Гулькевичского района и муниципальными программами развития, выработан один сценарий развития территории. Применительно к территории сельского поселения проведенный анализ и оценка исходной информации, сложившегося социально-бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического состояния инфраструктуры, отсутствие резервов производительности источников центрального водоснабжения позволили определить соответствующий единственный оптимальный сценарий развития систем водоснабжения сельского поселения. 

В плане перспективы Администрация Гулькевичского района рассматривает мероприятия по обеспечению водоснабжением потребителей п. Комсомольский.  Проведённый анализ первоисточников и детализация их оценок не определяет возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в сельском поселении. При принятом сценарии выделяется основное направление развития системы водоснабжения: 

 - с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей в п. Комсомольский предлагается строительство водозабора и водопроводных сетей за счет средств бюджета Гулькевичского района.

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В таблице 2 представлен общий баланс подачи и реализации воды за 2024 год в тысячах кубических метрах (тыс. м3). 

Таблица 2 Общий баланс подачи и реализации воды за 2024 год

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Показатель

	Общий объем воды, поданной в водопроводные сети
	тыс. м3
	188,929000

	Объем потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения 
	тыс. м3
	69,613985

	Реализация водоснабжения: 
	тыс. м3
	119,315015

	Население
	тыс. м3
	112,334484

	Бюджетные потребители
	тыс. м3
	4,408559

	Прочие потребители
	тыс. м3
	2,555414

	Прочие нужды
	тыс. м3
	0,016558


Таблица 3 Доля потерь холодной воды при транспорте 

	№   п/п
	Комсомольское сельское поселение
	Фактический объем поднятой воды, м3/2024 год
	Реализация воды, м3
	Доля потерь, м3
	Доля потерь, %

	1
	
	188 929,000
	119 315,015
	69 613,985
	36,850



Помесячная динамика потерь холодной воды при транспорте за последние три года с указанием объема и доли потерь по централизованной системе водоснабжения приведена в таблице ниже.
Таблица 4 Помесячная динамика потерь воды при транспорте за последние три года с указанием объема и доли потерь

	№ п.п.
	Месяц
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г. 

	
	
	подача питьевой воды в распределительные сети, тыс. м³/мес
	потери питьевой воды при транспортировке, тыс. м³/мес
	доля потерь
	подача питьевой воды в распределительные сети, тыс. м³/мес
	потери питьевой воды при транспортировке, тыс. м³/мес
	доля потерь
	подача питьевой воды в распределительные сети, тыс. м³/мес
	потери питьевой воды при транспортировке, тыс. м³/мес
	доля потерь

	1
	январь
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	2
	февраль
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	3
	март
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	4
	апрель
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	5
	май
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	6
	июнь
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	7
	июль
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	8
	август
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	9
	Сентя-брь
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	10
	Октя-брь
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	11
	Ноя-

брь
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-
	-
	5801,165
	-

	12
	Дека-брь
	-
	5795,835
	-
	-
	5795,835
	-
	-
	5795,835
	-

	-
	ИТО-ГО за год
	188929,000
	69613,985
	36,850%
	188929,000
	69613,985
	36,850%
	188929,000
	69613,985
	36,850%


Доля потерь (помесячно) холодной воды при транспортировке в централизованной системе водоснабжения является 36,85 %, и связан с износом имеющихся сетей и сооружений. 

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территория сельского поселения не имеет разделения на элементы территориального (административно-территориального) деления. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления городского поселения (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления) приведены в таблице 5. 
4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района (пожаротушение, полив и другие)
Таблица 5 Структурный баланс отпуска в сеть холодной воды

	Показатель
	Потребление 
часовое, м3/ч
	Потребление 
среднесуточное, м3/сутки
	Потребление макс. 
суточное, м3/сутки
	Потребление 
За 2024 год, м3

	Установленная мощность 
	65,000
	1 560,000
	1 560,000
	569 400,00

	Отпуск в сеть 
	21,570
	517,610
	517,610
	188 929,000

	Потери
	7,947
	190,723
	190,723
	69613,985

	Реализация
	13,620
	326,890
	326,890
	119315,015

	Население
	12,824
	307,766
	307,766
	112334,484

	Бюджет
	0,503
	12,078
	12,078
	4408,559

	Прочие
	0,292
	7,001
	7,001
	2555,414

	Прочие нужды
	0,001
	0,045
	0,045
	16,558

	Резерв/дефицит
	43,430
	1042,390
	1042,390
	380471,00

	Доля резерва от установленной
мощности
	66,815
	66,820
	66,820
	66,820


4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в сельском поселении действуют нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе и водопотребления, утвержденные Приказом РЭК ДЦиТ КК от 31.08.2012 года № 2/2012-нп (с изменениями на 25.06.2025). 
Таблица 6 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях
	№  п/п
	Степень благоустройства жилищного фонда
	Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека)

	
	
	по холодному водоснабжению
	по водоотведению

	1.
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией
	4,04
	6,69

	2.
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа
	6,59
	6,59

	3.
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа
	5,34
	5,34

	4.
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа
	5,63
	-

	5.
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа
	3,79
	-


Централизованная система холодного водоснабжения представляет собой одну технологическую зону водоснабжения, внутри которой все объекты технологически связаны между собой. 

Суммарные нагрузки абонентов централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения составляют 0,51761 тыс. м³/сутки. 
Договорные нагрузки (в сутки наибольшего потребления), тыс. м³/сутки:
- население – 0,30776, 
- бюджет – 0,012078, 
- прочие потребители – 0,007001. 
Договорные нагрузки (часовые) суммарные 0,01362 тыс. м3 /час, в том числе:
- население –0,012824, 
- бюджет - 0,000503, 
- прочие потребители – 0,000292.
Централизованная система холодного водоснабжения сельского поселения охватывает все территории городского поселения, на которых расположена жилая застройка, таким образом, централизованным питьевым холодного водоснабжения обеспечивается 100 % населения сельского поселения. Численность жителей сельского поселения на 22.07.2025 составила 3043 человек.

Договорные нагрузки абонентов централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения определены в соответствии и не превышают нормативы, установленные в СП 30.13330.2020, СП 30.13330.2021. Значения суммарных договорных нагрузок потребителей, исходя из численности населения, получающего холодную воду, и действующему нормативу по существующему ВЗУ составляет 517,61 м3 в сутки. Анализ указанных данных указывает, что значения суммарных договорных нагрузок потребителей, получающих питьевую воду, соответствует установленным нормам.
Качество холодной воды, подаваемой абонентам централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения, соответствует нормативам, установленным СанПиН 2.1.3684-21. Эксплуатирующей организацией проводится отбор проб для проведения анализа качества питьевой воды на источниках централизованного водоснабжения и в распределительных сетях.
Таблица 7 Сведения о фактическом потреблении холодной воды

	Группа потребителей
	2024 год,             тыс. м3
	Среднесуточное, тыс. м3 в сутки
	Максимальное суточное, тыс. м3 в сутки
	В час макс. потребления, тыс. м3 в час

	Общий объем воды (выработка)
	188,929000
	0,517610
	0,517610
	0,021570

	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
	69,613985
	0,190723
	0,190723
	0,007947

	Реализация, в том числе:
	119,315015
	0,326890
	0,326890
	0,013620

	Население
	112,334484
	0,307766
	0,307766
	0,012824

	Бюджетные потребители
	4,408559
	0,012078
	0,012078
	0,000503

	Прочие потребители
	2,555414
	0,007001
	0,007001
	0,000292

	Прочие нужды
	0,016558
	0,000045
	0,000045
	0,000001


4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
По данным МП «Водоканал» в системе ХВС оснащено индивидуальными приборами учета воды 1335 абонента. Всего абонентов, подключенных к системе ХВС МП «Водоканал» 1401. 

Обеспеченность индивидуальными приборами учета по сельскому поселению составила 95,29 %, в том числе по п. Комсомольский – 874 абонента (93,50 %), по х. Тельман – 467 абонентов (98,70 %). Контроль за потреблением воды обеспечит эффективное использование водных ресурсов. Приоритетной является задача по обеспечению коммерческого учета в жилищном фонде. В настоящее время мероприятия реализованы по установке общедомовых приборов учета.
На скважинах имеются водомеры, а также учет воды ведется по времени работы оборудования в журнале учета.
4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района 

Таблица 8 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем холодного водоснабжения в зонах действия ИЦВ
	Территория
	Максимальная часовая, тыс. м3 в час

	
	проект
	факт
	резерв, дефицит

	 Комсомольское сельское поселение
	0,020792
	0,020083
	0,000709

	
	Максимальная суточная, тыс. м3 в сутки

	
	проект
	факт
	резерв, дефицит

	
	0,499000
	0,482000
	0,017000


Таблица 9 Анализ резервов и дефицитов обеспечения холодной водой 
	Наиме-нование 
	2024 
	ХВ (м3) с разбивкой по годам 

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2043

	Установленная мощность
	569400
	569400
	569400
	182135
	182135
	182135
	182135
	182135
	182135
	182135
	182135

	Отпуск в сеть
	188929
	188929
	188929
	188929
	175930
	175930
	175930
	175930
	175930
	175930
	175930

	Резерв/ дефицит
	380471
	380471
	380471
	380471
	6205
	6205
	6205
	6205
	6205
	6205
	6205

	Доля резерва от установленной мощности
	66, 82
	66, 82
	66, 82
	66, 82
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41


В настоящее время пресные подземные воды играют исключительную роль в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения. При этом отмечается тенденция к всё большему использованию подземных вод для водоснабжения. Это объясняется тем общеизвестным фактом, что подземные воды, как источник водоснабжения, имеют ряд преимуществ по сравнению с поверхностными водами. Прежде всего, подземные воды, как правило, обладают лучшим качеством, более надежно защищены от загрязнения и заражения, меньше подвержены сезонным и многолетним колебаниям и в большинстве случаев их использование не требует дорогостоящих мероприятий по водоочистке. Обычно подземные воды хорошего качества могут быть найдены в непосредственной близости от вод потребителя. В сельском поселении водоснабжение потребителей полностью основано на использовании подземных вод. Колебание режима уровней всех горизонтов зависит от сезонных изменений климата и находятся в стабильном состоянии.
4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Таблица 10 Прогнозный баланс потребления холодной воды 

	Холодная вода

	Показатели
	За 2024 год
	Годовой объем воды, м3 с разбивкой по годам

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	с 2034 по 2043

	население
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484

	перспективные абоненты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	56,614985
	56,614985
	56,614985
	56,614985
	56,614985
	56,614985
	56,614985

	бюджетные организации
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559

	прочие потребители
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414

	прочие нужды 
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558

	Итого
	119315,015
	119315,015
	119315,015
	119315,015
	175930,000
	175930,000
	175930,000
	175930,000
	175930,000
	175930,000
	175930,000


При развитии централизованной системы холодного водоснабжения территории сельского поселения планируется строительство водозабора в п. Комсомольский. МП «Водоканал» 07.05.2025 года выдало технические условия № 86 о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения в срок до 17.04.2027 года:

- производительность водозабора 499,0 м3/сутки,

- максимальная нагрузка в точке подключения определяется проектными решениями,

- расчетный объем водопотребления определяется проектными решениями,

- для полива газонов и цветников привозной технической водой расход воды принять в объеме 6 л/м2. 

В сельском поселении не прогнозируется прирост общего водопотребления, но учитывается в строке «Перспективные абоненты». Перечень перспективных абонентов в Генеральном плане не обозначен.

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения не предусмотрена. 
 4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11 Фактическое и ожидаемое потребление водоснабжения
	Комсомольское сельское поселение
	Потребление воды

	
	Фактическое (2024 год)
	Ожидаемое (к 2043 году)

	
	Годовое

тыс. м³/год 
	Суточное

тыс. м³/сутки 
	Макс. суточное

тыс. м³/сутки 
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс. м³/сутки
	Макс. суточное

тыс. м³/сутки

	Холодная
	188,929000
	0,517614
	0,517614
	175,930000
	0,482000
	0,482000


4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
На территории сельского поселения в сфере холодного водоснабжения действует ресурсоснабжающая организация МП «Водоканал» МО Гулькевичский район. Зона холодного водоснабжения единая, деление на эксплуатационные зоны отсутствует. Источниками централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения в настоящее время являются артезианские скважины:

- в п. Комсомольский водозабор расположен в юго – западной части от населенного пункта по ул. Промышленной, который состоит из 5 скважин, 2 из которых в резерве, одной водонапорной башни «Рожновского» объемом 44 м3, 

- в х. Тельман ВЗУ водозабор расположен в юго – восточной части населенного пункта и состоит из 2 скважин (1 в резерве), одной водонапорной башни «Рожновского» объемом 44 м3. 

На рисунках 6, 7 изображено местоположения источников центрального водоснабжения. 
Техническая вода не используется и использоваться не будет.

Рисунок 6 ИЦВ в п. Комсомольский 

[image: image8.png][ g
= caems-cd et dels
 Wnonewonyre

5





Рисунок 7 ИЦВ в х. Тельман
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4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 12 Прогноз расходов холодной воды с разбивкой по годам
	Наимено-вание
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2043

	
	
	Холодная вода, м3
	

	Население
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484

	перспективные абоненты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	56614,985
	56614,985
	56614,985
	56614,985
	56614,985
	56614,985
	56614,985

	Бюджет
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559

	Прочие потребители
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414

	Прочие нужды
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558

	Потери
	69613,985
	69613,985
	69613,985
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Таблица 13 Сведения о перспективных потерях при транспорте холодной воды 

	Показатели
	За 2024 год
	Объем потерь, тыс. м3 

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2043

	Потери
	69,613985
	69,613985
	69,613985
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
На территории сельского поселения в сфере холодного водоснабжения действует ресурсоснабжающая организация МП «Водоканал» МО Гулькевичский район. Структура перспективных нагрузок, на которые 07.05.2025 года выданы технические условия № 86 о технологическом присоединении к сетям водоснабжения, предусмотрена максимальная нагрузка в точке подключения, которая определяется проектными решениями. Расчетный объем водопотребления определяется проектными решениями. Данные о подключении абонентов на перспективу отсутствуют. 
Таблица 14 Перспективный структурный баланс реализации холодной воды (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам
	Показатели
	За 2024 год
	Годовой объем воды, м3 с разбивкой по годам

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2043

	население
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484
	112334,484

	перспективные абоненты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	56614,985
	56614,985
	56614,985
	56614,985
	56614,985
	56614,985
	56614,985

	бюджетные организации
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559
	4408,559

	прочие потребители
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414
	2555,414

	прочие нужды 
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558
	16,558

	Среднесуточный объем воды, м3/сутки

	население
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766

	перспективные абоненты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	155,110
	155,110
	155,110
	155,110
	155,110
	155,110
	155,110

	бюджетные организации
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078

	прочие потребители
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001

	прочие нужды
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Максимальный суточный объем воды, м3/сутки

	население
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766
	307,766

	перспективные абоненты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	155,110
	155,110
	155,110
	155,110
	155,110
	155,110
	155,110

	бюджетные организации
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078
	12,078

	прочие потребители
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001
	7,001

	прочие нужды
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Объем воды в час максимального потребления, м3/час

	население
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824

	перспективные абоненты
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,463
	6,463
	6,463
	6,463
	6,463
	6,463
	6,463

	бюджетные организации
	0,50325
	0,50325
	0,50325
	0,50325
	0,50325
	0,50325
	0,50325
	0,50325
	0,50325
	0,50325
	0,50325

	прочие потребители
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	прочие нужды
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002


4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 15 Суммарная производительность ИЦВ централизованной системы водоснабжения
	№ п. п.
	Показатель фактической производительности ИЦВ
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2022 г. 
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Объем забора воды максимальный суточный
	м³/сутки
	517,61
	517,61
	517,61

	2
	Объем забора воды максимальный часовой
	м³/ч
	21,57
	21,57
	21,57


Таблица 16 Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 3 года) 

	№ п. п.
	Показатель фактической производительности ИЦВ
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2022 г. 
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Объем забора воды годовой
	тыс. м³/год
	188,929
	188,929
	188,929

	2
	Объем забора воды среднесуточный
	м³/сутки
	517,614
	517,614
	517,614

	3
	Объем забора воды максимальный суточный
	м³/сутки
	517,614
	517,614
	517,614

	4
	Объем забора воды максимальный часовой
	м³/ч
	21,567
	21,567
	21,567

	* в соответствии с СП 31.13330.2021 (пункт 5.2): Kсут.max = 1,2; Kч.max = 1 ввиду того, что подача исходной воды от ИЦВ осуществляется в РЧВ, сглаживающие часовую неравномерность забора воды в течение суток. 


Таблица 17 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год

	№ п. п.
	 Период в сутки наибольшего потребления, ч
	Отпуск воды за 2024 г., м³/ч

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	0-1
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	2
	1-2
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	3
	2-3
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	4
	3-4
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	5
	4-5
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	6
	5-6
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	7
	6-7
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	8
	7-8
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	9
	8-9
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	10
	9-10
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	11
	10-11
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	12
	11-12
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	13
	12-13
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	14
	13-14
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	15
	14-15
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	16
	15-16
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	17
	16-17
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	18
	17-18
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	19
	18-19
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	20
	19-20
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	21
	20-21
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	22
	21-22
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	23
	22-23
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,000
	656,005

	24
	23-24
	656,080
	656,080
	656,080
	656,080
	656,080
	656,080
	656,080
	656,080
	656,080
	656,080
	656,080
	656,005

	-
	ИТОГО отпуск воды за сутки наибольшего потребления в месяце, м³/сутки
	15744,08
	15744,08
	15744,08
	15744,08
	15744,08
	15744,08
	15744,08
	15744,08
	15744,08
	15744,08
	15744,08
	15744,12


Объем расходов питьевой воды на технологические нужды перед ее подачей в распределительные сети незначительный (~0,7 % от объема забираемой воды).
Таблица 18 Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды

	№ п. п.
	ВЗУ
	Расход воды в сутки максимального потребления, м3/сутки

	
	
	проект
	факт
	резерв
	дефицит

	1
	
	499,0
	482,0
	17,0
	-


Как было указано выше по централизованной системе водоснабжения:

· суммарная планируемая производительность ИЦВ (при одновременной работе всех скважин ВЗУ, оборудованных насосными агрегатами) составляет 20,8 м³/ч;

· подача (забор) исходной воды со скважин в РЧВ в сутки максимального водопотребления за 2024 год составила 517,6 м³/сутки (21,6 м³/ч).
Исходя из обозначенного, следует сделать вывод, что ИЦВ системы водоснабжения способны обеспечивать необходимый объем забора исходной воды из источников, а резерв их производительности составляет ~ 17,0 м³/сутки (0,7 м³/ч) или ~ 3,4 %.
4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Все объекты централизованной системы холодного водоснабжения входят в зону эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» МО Гулькевичский район.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере централизованного холодного водоснабжения на территории сельского поселения, с учетом последних трех лет приведена в таблице ниже.

Таблица 19 Динамика утвержденных тарифов 
	№ п. п.
	Наименование организации
	Вид тарифа
	Величина тарифа, руб./м³

	
	
	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	с 01.01.2023 по 30.06.2023
	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	с 06.06.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024

	1
	МП «Водоканал» МО Гулькевичский район
	на водоснабжение (без НДС)
	35,25
	36,73
	40,03
	40,03
	40,03
	43,87

	
	
	на водоснабжение (с НДС)
	42,30
	44,08
	48,04
	48,04
	48,04
	52,64

	
	
	коэффициент изменения величины тарифа по отношению к предыдущему периоду
	-
	104,2
	108,9
	-
	-
	109,6


Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации утверждены приказом ДГРТ КК от 18.12.2023 года № 347/2023-ВК и отображены ниже. 
Рисунок 8 Выписка из приказа ДГРТ КК от 18.12.2023 года № 347/2023-ВК
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Анализ финансового состояния МП «Водоканал» МО Гулькевичский район по данным сайта https://www.audit-it.ru/buh_otchet/2329018887_mp-vodokanal приведен ниже. Данные бухгалтерского баланса приведены за период с 2016 по 2024 года. Динамика показателей капитала, внеоборотных активов, общей величины активов приведена за период с 2014 по 2024 года. Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) приведен за период с 2013 по 2024 года. 

На момент актуализации схемы водоснабжения тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованной системе холодного водоснабжения МП «Водоканал» МО Гулькевичский район на территории сельского поселения не установлены.
Рисунок 9 Бухгалтерский баланс 
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В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ введены и определены следующие понятия, полномочия и требования:

•
глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

•
глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

•
глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

•
глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

•
глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

Статусом гарантирующей организацией по холодному водоснабжению предлагается наделить МП «Водоканал» МО Гулькевичский район.
В соответствии с критериями отбора, установленными ст. 12 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Во всех системах централизованного водоснабжения на территории сельского поселения эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Муниципального образования Гулькевичский район. Предлагается наделить статусом гарантирующей организации на территории сельского поселения МП «Водоканал» Гулькевичский район.
5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 20 Прогноз перспективной численности населения сельского поселения до 2043 года 
	Показатель
	Единица измерения
	*На конец отчетного 2024 года
	На последний 2028 год первой очереди
	На расчетный 2043 год Схемы

	Численность населения
	человек
	3043
	3116
	3211


Таблица 21 Перечень мероприятий по развитию централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения 
	№
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия с учетом НДС (20 %), ИТОГО
	Способ определения финансовых потребностей на реализацию мероприятия
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В соответствии с рассматриваемым сценарием развития не предусматривается изменения существующих границ зон размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения.
В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения не предусматривается:

- мероприятий по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ холодного водоснабжения;

- мероприятий по доведению обеспеченности населения качественной питьевой водой до 100 %.
В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения строительство насосных станций в сельском поселении не планируются.
5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
В рамках выполнения работ по 2 этапу на выполнение проектных работ по подготовке проекта и инженерных изысканий по объекту «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в пос. Комсомольский» в соответствии с рассматриваемым сценарием развития сформировано мероприятие, приведенное в таблице 21.

5.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения не предусматривается мероприятий по обеспечению потребителей питьевой холодной водой установленного качества в нормативных объемах. 
5.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, где оно отсутствует
В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения не предусматривается мероприятий по организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
5.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения не предусмотрены мероприятия по обеспечению водоснабжением перспективной застройки. Перспективная застройка согласно материалам генерального плана не планируется. 
5.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения, мероприятия по сокращению потерь воды при ее транспорте не планируется. 
5.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации
В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения не предусматривается мероприятий по доведению качества воды, отпускаемой с ИЦВ, до соответствия требованиям действующих норм.
5.2.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

На территории сельского поселения отсутствует зона вечномерзлых грунтов. В связи с вышеуказанным комментарием, данный раздел не заполняется. 
5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Мероприятия по объектам системы водоснабжения приведены в таблице 21 Схемы. 
5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов в системе водоснабжения не предусмотрена. Управление водоснабжением осуществляется обслуживающим персоналом в ручном режиме, информация о состоянии системы водоснабжения передается средствами телефонной связи.  
5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На момент актуализации схемы приборами учета холодной воды оснащено 95,3 % потребителей в сельском поселении. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для снижения неучтенных расходов энергетических ресурсов, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды. Планы мероприятий по установке приборов коммерческого учета потребленной холодной воды сельском поселении отсутствуют. 
5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района и их обоснование
В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения новые ВНС, новые резервуары не планируются.  
5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Ввиду незначительности нагрузки в системе водоснабжения, строительство насосных станций, водонапорных башен и резервуаров на территории сельского поселения не предусмотрено. 
5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития не предусматривается изменения существующих границ зон размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения. 
5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
На рисунке 10, 11 обозначены карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения в п. Комсомольский, х. Тельман. 
Рисунок 10 Карта размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения в п. Комсомольский
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Рисунок 11 Карта размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения в х. Тельман
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 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации, объектов централизованных систем водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района 

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация мероприятий в системе холодного водоснабжения сельского поселения, эксплуатируемой МП «Водоканал» МО Гулькевичский район, рассмотренных в разделе 5 (подраздел 5.1) схемы, не предполагает вредного воздействия на водные объекты при сбросе (утилизации) промывных вод. 
6.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)
Реализация мероприятий в системе холодного водоснабжения сельского поселения, эксплуатируемой МП «Водоканал» МО Гулькевичский район, рассмотренных в разделе 5 (подраздел 5.1) схемы, не предполагает применения химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).
7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию, объектов централизованных систем водоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района 

В качестве источников финансирования рассматривается бюджет Гулькевичского района. Более подробное определение источников финансирования будет уточнено в сметной документации, разрабатываемой в составе проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в пос. Комсомольский Гулькевичского района Краснодарского края». В этой связи, оценка финансовых потребностей для осуществления запланированных мероприятий не проводится. 

Учитывая генеральный план сельского поселения, и в схеме предложен один сценарий развития системы централизованного водоснабжения сельского поселения. Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения, не предусмотрено. Предложение проектов в схеме определяется необходимостью их реализации, ввиду окончания срока эксплуатации оборудования, его технического состояния.
Расчет и обоснование тарифных последствий по рассматриваемому сценарию развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения разработан на основании утвержденных тарифов Департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края для МП «Водоканал» МО Гулькевичский район приведен в таблице ниже.
Таблица 22 Расчет и обоснование тарифных последствий по рассматриваемому сценарию развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения

	№ п.п.
	Наименование организации
	Вид тарифа
	Прогнозная среднегодовая величина тарифа, руб./м³

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2043 гг.

	1
	МП «Водоканал» МО Гулькевичский район
	на водоснабжение (без НДС)
	40,03
	43,87
	51,33
	51,33
	51,33
	51,33

	
	
	на водоснабжение (с НДС)
	48,04
	52,64
	61,60
	61,60
	61,60
	61,60

	
	
	коэффициент изменения величины тарифа по отношению к предыдущему периоду
	-
	0,9
	0,9
	-
	-
	-


Значение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения приведено в соответствии с материалами к утвержденным тарифам Департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края для МП «Водоканал» МО Гулькевичский район, с учетом базового 2024 года. 
8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения, Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
Перечень плановых показателей функционирования централизованной системы холодного водоснабжения утвержден приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр и включает: 

1.  Показатели качества воды: 

a. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; 

b. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
c. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

d. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: 

a.  Является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

3. Показатели эффективности использования ресурсов: 

a. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;

b. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м);

c. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть; 
d. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.

Плановые показатели развития централизованной системы холодного водоснабжения Гулькевичского городского поселения, эксплуатируемой МП «Водоканал» МО Гулькевичский район, приведены в таблице ниже.
Таблица 23 Плановые показатели развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения 
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2024 г.
	2043 г.

	1.
	Качество воды

	1.1
	Соответствие качества холодной воды установленным требованиям
	%
	100
	100

	2.
	Надежность и бесперебойность водоснабжения

	2.1
	Непрерывность водоснабжения
	ч/сутки
	24
	24

	2.2
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	единица
	32
	0

	2.3
	Доля сетей, нуждающихся в замене
	%
	20
	10

	3.
	Качество обслуживания абонентов

	3.1
	Охват населения централизованным водоснабжением
	%
	100
	100

	3.2
	Средняя обеспеченность потребителей приборами учета воды
	%
	95,30
	100

	4.
	Эффективность использования ресурсов

	4.1
	       Удельное водопотребление:
	
	
	

	4.1.1
	  Население
	л/человек/сутки
	230
	230

	4.2
	         Уровень потерь воды
	%
	36,85
	0,00

	4.3
	   Удельный расход потребления
	кВт. ч/м3
	0,56
	0,56


8.1. Показатели качества воды

Таблица 24 Качество водоснабжения 

	№ п. п.
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2043 

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надежность питьевого водоснабжения по годам перспективного периода централизованной системы питьевого ХВС городского поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 25 Надежность питьевого водоснабжения 

	№ 
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2043 

	1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


8.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
Доля потерь питьевой воды при транспорте по годам перспективного периода по централизованной системе ХВС сельского поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 26 Доля потерь питьевой воды при транспорте

	№ 
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2043 

	1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
	%
	36,85
	36,85
	36,85
	36,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


8.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Удельные затраты электроэнергии на выработку питьевой воды в денежном выражении по централизованной системе ХВС сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 27 Удельные затраты электроэнергии на выработку питьевой воды в денежном выражении

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2043 

	1
	удельные затраты электроэнергии на выработку питьевой воды в денежном выражении
	руб./м3
	5,75
	5,98
	6,22
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47


Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по централизованной системе ХВС сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 28 Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2043 

	1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт. ч/ м³
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56


Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по централизованной системе ХВС сельского поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 29 Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2043 

	1
	Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по централизованной системе ХВС сельского поселения в таблице ниже.

Обеспеченность абонентов приборами учета по централизованной системе ХВС сельского поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 30 Обеспеченность абонентов приборами учета ХВС
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2043 

	1
	оснащенность приборами учета питьевой воды абонентов категории «население»,

 «бюджетные», «прочие»
	%
	95,3
	95,3
	95,3
	95,3
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты не выявлены.
На территории сельского поселения бесхозяйные водозаборные скважины централизованного питьевого ХВС отсутствуют.
ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СХЕМА КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА.
1. Существующее положение в сфере водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы хозяйственно – бытовой системы водоотведения (ХБВО) сельского поселения, с указанием таких объектов приведен в таблице ниже.

Таблица 31 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы ХБВО, с указанием таких объектов

	№ п. п.
	Наименование РСО
	Эксплуатируемые объекты централизованной системы ХБВО
	Основание на эксплуатацию объектов

	1
	МП «Водоканал» МО Гулькевичский район
	Канализационная насосная станция (КНС) - 3 ед.,
канализационные сети (КС) – 23,86 км (Ø 150 мм)
	Право хозяйственного ведения

	* полное наименование – Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Муниципальное образование Гулькевичский район


Как видно из таблицы, все объекты централизованной системы ХБВО находятся в хозяйственном ведении и эксплуатируются единственной РСО – МП «Водоканал» МО Гулькевичский район.
В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ введены и определены следующие понятия, полномочия и требования:

•
глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

•
глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

•
глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

•
глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

•
глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с критериями отбора, установленными ст. 12 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления для каждой централизованной системы водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Во всех системах централизованного водоотведения на территории сельского поселения эксплуатацию объектов централизованного водоотведения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Муниципального образования Гулькевичский район. Предлагается наделить статусом гарантирующей организации на территории Гулькевичского городского поселения МП «Водоканал» Гулькевичский район.
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района и деление территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района на эксплуатационные зоны
Структура зон эксплуатационной ответственности предприятия, осуществляющего транспортировку и переработку стоков, графически представлена ниже. Все объекты централизованных систем ХБВО сельского поселения входят в зону эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» МО Гулькевичский район. 

Централизованная система ХБВО сельского поселения представлена технологической зоной водоотведения в п. Комсомольский, внутри которой все объекты технологически связаны между собой и эксплуатируются МП «Водоканал» МО Гулькевичский район.
Все хозяйственно-бытовые сточные воды абонентов (от жилой застройки, объектов соцкультбыта и прочих объектов) сельского поселения по системе самотечных и напорных трубопроводов собираются и транспортируются на ОСК ХБВО г. Гулькевичи. 

На территории сельского поселения расположено три КНС: КНС № 1 пер. Восточный, пропускная способность 36 м3/ч, КНС № 2 пер. Советский, пропускная способность 36 м3/ч, КНС № 3 ул. Южная, пропускная способность 73 м3/ч. Технологическая зона водоотведения и зона централизованного водоотведения единая, обозначена в п. Комсомольский, и проходит по пер. Советский, ул. Южная, пер. Восточный.  
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов 23,86 км, где размещаются КНС. Трубы керамические, чугунные, прокладка подземная. Диаметр труб 150 мм, глубина укладки до 3 м. Общее состояние КС характеризуется средним износом. По пропускной способности КС обеспечивают отведение сточных вод.
Поступление сточных вод в систему ХБВО и характер распределения суточных расходов, также как и водопотребление, неравномерны и зависят от степени благоустройства зданий и от числа жителей населенного пункта. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,49. Характер притока сточной воды к КНС определяет режим и работы. Функционирование и эксплуатация КС системы централизованного водоотведения обеспечивается МП «Водоканал» МО Гулькевичский район в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденные приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 года.
В х. Тельман централизованная система ХБВО не предусмотрена. 
Рисунок 12 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятия, осуществляющего транспортировку и переработку стоков в п. Комсомольский
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1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Зона санитарной охраны (ЗСО) – зона, основной целью создания которой является обеспечение режима санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Таким образом, термин ЗСО относится к централизованному ВС, а не к централизованному ВО.

Для сооружений централизованного ВО в соответствии с действующими нормативами устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) – зоны с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Нормативные размеры СЗЗ для сооружений централизованного ВО, определенные в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, приведены в таблице ниже.

В настоящий момент на объектах систем централизованного водоотведения сельского поселения требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» соблюдены.

Таблица 32 Нормативные размеры СЗЗ для сооружений централизованного ВО

	№ п. п.
	Тип сооружений
	Расстояние при расчетной производительности сооружений в тыс. м³/сутки, м

	
	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	1
	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	2
	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброжения осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	3
	Сооружения для механической и биологической очистки с термо-механической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	4
	Поля:
	- 
	- 
	 -
	- 

	4.1
	фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	4.2
	орошения
	150
	200
	400
	1000

	5
	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300

	СЗЗ для существующих ОСК

	-
	ОСК Гулькевичское городское поселение
	-
	-
	70
	-


На рисунке 13 отображена схема дислокации ОСК, куда осуществляется сброс сточных вод (с перекачкой стоков) в п. Комсомольский. 

Рисунок 13 Схема дислокации сооружений ОСК г. Гулькевичи, ул. Короткова, 166 
[image: image18.png]



В настоящий момент на объектах систем централизованного водоотведения сельского поселения требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» соблюдены. 
Схема работы КНС: 

- поступление сточных вод в приёмную камеру через подводящий трубопровод,

- фильтрация крупного мусора при помощи корзины-уловителя,

- автоматическое включение насоса при достижении установленного уровня жидкости, 

- перекачивание сточных вод через напорный трубопровод в коллектор или на ОСК,

- отключение насоса при снижении уровня жидкости до минимального.
Таблица 33 Описание централизованной системы водоотведения
	№ п/п
	Результаты обследования
	П. Комсомольский (на территории сельского поселения ОСК отсутствуют) 

	1
	Сооружение
	КНС № 1 пер. Восточный, пропускная способность 36 м3/ч, КНС № 2 пер. Советский, пропускная способность 36 м3/ч, КНС № 3 ул. Южная, пропускная способность 73 м3/ч

	2
	Краткое описание параметры
	Здания кирпичные, глубина приемных отделений 5 метров, насосы МС 30/50 * 2 шт., СМ 125-80*315/4 1 шт., 

	3
	год ввода в эксплуатацию
	1972, 1970, 1975

	4
	Техническое состояние
	Удовлетворительное

	5
	Фактический износ %
	43

	6
	Фактические потери %
	Не определены

	7
	Фактический коэффициент полезного действия КПД, %
	Не определен

	8
	Возможный срок эксплуатации
	до 2027 года

	9
	Перспективное мероприятие
	Перекладка сетей водоотведения, связанная со строительством ВЗУ 

	10
	Технико-экономические показатели
	На стадии разработке проектно – сметной документации

	11
	Заключение
	Допускается дальнейшая безаварийная и безопасная эксплуатация КНС. Следующий срок проведения технического обследования не позднее 2026 года.


1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Не охваченными территориями централизованной системой водоотведения являются:

• территория п. Комсомольский, где сосредоточен частный сектор;

• территории х. Тельман. 
Водоотведение осуществляется в выгребные ямы с дальнейшим вывозом в централизованную систему водоотведения. Вывоз жидких бытовых отходов (далее по тексту - ЖБО) осуществляется ассенизаторскими машинами. Сливные станции отсутствуют. 

Технологическая зона водоотведения и зона централизованного водоотведения на территории сельского поселения обозначена в п. Комсомольский, ограничена границами квартала жилой / общественно - деловой застройки. В указанной зоне имеется система канализации для приема сточных вод от жилой застройки и бюджетных предприятий, расположенных в данном районе.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения ОСК отсутствуют. Потребление электроэнергии за 2024 год в системе водоотведения сельского поселения составило 3,918 тыс. кВт. ч..  
В 2024 году на объектах транспорта централизованного водоотведения были зафиксированы инциденты, повлекших за собой перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям в количестве 14 аварий. 
Показателями энергетической эффективности системы водоотведения являются: 

- доля неорганизованных стоков, поступивших в централизованные системы водоотведения при транспортировке в общем объеме стоков, поступивших в канализационные сети (в процентах); 

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки стоков, на единицу объема транспортируемых стоков (кВт*ч/ м3). 

По данным РСО, неорганизованные стоки в системе централизованного водоотведения за 2024 года отсутствуют.

Удельный расход электрической энергии на передачу стоков канализационными насосными станциями – 0,16 кВт*ч/м3. 

Эффективность технологической схемы транспорта стоков оптимальная.
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Централизованное отведение и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему напорных и самотечных трубопроводов в сторону ОСК ХБВО. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов 23,86 км, где размещаются КНС. Трубы керамические, чугунные, прокладка подземная. Диаметры труб 150 мм, глубина укладки до 3 м. Общее состояние КС характеризуется износом 43 % (расчет величины физического износа согласно исследованию «Величина физического износа объектов капитального строительства»). По пропускной способности КС обеспечивают отведение сточных вод. 
1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В настоящее время в сельском поселении отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала. По причине морального и физического износа ряда объектов имеющиеся системы дистанционного управления привода запорной арматуры не функционируют.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения в Гулькевичском сельском поселении.   

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются в следующих мероприятиях: 

– обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения с целью недопущения террористических актов; 

– постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений системы водоотведения; 

– постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Объекты централизованной системы водоотведения сельского поселения во время проведения технического обследования, были рассмотрены с целью оценки безопасности, надежности и их управляемости. 
1. В ходе рассмотрения объектов централизованной системы водоотведения было выявлено: 

– Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности. Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено. 

– Надежность. Аварийные ситуации фиксируются, имеют место отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения. 

– Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация. 

В соответствии с информацией, полученной и проанализированной при разработке схемы водоотведения безопасность, надежность и управляемость объектов централизованной системы водоотведения, может быть оценена как высокая. 

На канализационных сетях и объектах централизованного водоотведения зафиксировано 14 аварий. 

Следует отметить наличие износа сетей канализации, данный фактор без своевременного вмешательства в управление объектами и без проведения технического перевооружения приведет к повышению вероятности возникновения аварий.
1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
На территории сельского поселения ОСК отсутствуют. 
В настоящее время контроль сточных вод, принимаемых от конкретных абонентов в централизованные системы ВО, не осуществляется. 
1.8. Описание территорий Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, не охваченных централизованной системой водоотведения
Не охваченными территориями централизованной системой водоотведения являются:

• территория п. Комсомольский, где сосредоточен частный сектор;

• территории х. Тельман.
Водоотведение осуществляется в выгребные ямы с дальнейшим вывозом в централизованную систему водоотведения. Вывоз жидких бытовых отходов (далее по тексту - ЖБО) осуществляется ассенизаторскими машинами. Сливные станции отсутствуют.
1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района 

По данным МП «Водоканал МО Гулькевичский район выявлен износ СК, в связи с чем сети водоотведения нуждаются в перекладке. Значимые технологические проблемы функционирования централизованной системы водоотведения отсутствуют.
1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Данный раздел заполняется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782», (ПП РФ от 31.05.2019 г. № 691). Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения сельского поселения при соблюдении совокупности следующих критериев:
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) и составляет 24,033709 тыс. м3 за 2024 год по п.6 ПП РФ от 31.05.2019 года № 691;
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, МП «Водоканал» МО Гулькевичский район, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения, являются: а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных жилых домов; б) сточные воды, принимаемые от объектов социального значения.

Определение значения концентраций вещества сточных вод путем взятия натуральной пробы сточных вод проводился с 07.07.2025 года по 11.07.2025 года на ОСК г. Гулькевичи. Очищенная сточная вода по результатам отбора 19 проб сточной воды соответствует по всем показателям нормам предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект.
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации утверждены приказом ДГРТ КК от 18.12.2023 года № 346/2023-ВК и отображены ниже. 

Рисунок 14 Выписка из приказа ДГРТ КК от 18.12.2023 года № 346/2023-ВК
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Эффективность технологической схемы ОСК определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества очистки стоков систем централизованного водоотведения рассмотрены ранее в схеме (подраздел 1.4). Качество очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, соответствует СанПиН 1.2.3685-21. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является количество перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). В 2024 году на головных объектах централизованного водоотведения зафиксированы 14 аварий (0,59 ед./км). Показателем энергетической эффективности технологической схемы ОСК является удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3), который равняется 0,56 кВт*ч/м3 при количестве потребленной электроэнергии (2024 год) 3,918 тыс. кВт. ч..
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района 
В настоящее время в Комсомольском сельском поселении действуют нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе и водоотведения, утвержденные Приказом РЭК ДЦиТ КК от 31.08.2012 года № 2/2012-нп (с изменениями на 25.06.2025). 
Рисунок 31 Нормы по водоотведению  
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2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
При заключении договора на подключение объекта общественного, производственного или жилого назначения к централизованной системе водоотведения необходимо выполнить расчет водоотведения (расчет договорных нагрузок). Вычисление данного параметра является обязательным и включается в технические условия, выдаваемые соответствующей ресурсоснабжающей организацией. 

Договорная нагрузка потребителей, не оборудованных приборами учета, определяется исходя из нормативов расчетным методом. На основании полученных данных расчета абоненту устанавливается ежемесячный тариф.
Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованной системой ХБВО сельского поселения приведены в таблице ниже.
Таблица 34 Сведения об объемах приема стоков потребителей

	№
	Показатели
	единица измерения
	2024 год

	1
	Объем реализации услуг водоотведения, в том числе
	тыс. м3
	24,033709

	1.1
	Население
	тыс. м3
	21,488351

	1.2
	Бюджет
	тыс. м3
	2,516658

	1.3
	Прочие организации
	тыс. м3
	0,0287


Объемы приема стоков от потребителей (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании фактических показателей) по централизованной системе ХБВО сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 35 Объемы приема стоков от потребителей (в сутки наибольшего потребления, часовые)
	№ п. п.
	Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами ХБВО 

	
	в сутки наибольшего потребления, м³/сутки
	часовые, рассчитанные на основании договорных, м³/ч

	1
	65,846
	2,744


Территория сельского поселения не имеет разделения на элементы территориального (административно-территориального) деления. Централизованная система ХБВО представляет собой одну технологическую зону водоотведения, внутри которой все объекты технологически связаны между собой, и охватывает частично территорию п. Комсомольский, на которых расположена жилая и общественно - бытовая застройка, таким образом, централизованным ХБВО обеспечивается 28,66 % (872 чел.) населения.
Договорные нагрузки абонентов централизованной ХБВО определены в соответствии и не превышают нормативы, установленные в СП 30.13330.2020.
Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических данных (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления) в зоне действия ОСК ХБВО сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 36 Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

	Показатель по ОСК 
	2024 г., м3
	Среднесуточное, м3 в сутки
	Макс. суточное, м3 в сутки
	В час макс. потребления, м3 в час

	Объем стоков
	24 033,709
	65,846
	65,846
	2,744

	Население
	21 488, 351
	58,872
	58,872
	2,453

	Бюджет
	2 516, 658
	6,895
	6,895
	0,288

	Прочие
	28, 700
	0,079
	0,079
	0,003


2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

На территории сельского поселения ОСК не предусмотрено.
2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время в сельском поселении объемы реализации сточных вод для абонентов определяются расчетным методом исходя из объемов потребления холодной воды. Косвенный метод ведет учет принимаемых сточных вод по установленным приборам учета в жилых домах, частично по нормам водоотведения. Определение объемов принимаемых сточных вод в централизованную систему ХБВО от всех прочих абонентов осуществляется расчетным методом в соответствии с суммой объемов потребления холодной воды. Приборы коммерческого учета сточных вод у абонентов, пользующихся услугами водоотведения, отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

На КНС средства контроля и учета не установлены. 
2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по Комсомольскому сельскому поселению Гулькевичского района с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На территории сельского поселения ОСК не предусмотрено. 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
Расчетные расходы сточных вод определены по балансу водоотведения МП «Водоканал» МО Гулькевичский район, с учетом требований СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением № 1). Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлено в таблице 54.
Таблица 37 Прогноз поступления сточных вод по годам 
	Тип потребителя
	2024
	2025
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031
	2032
	2033-2043

	Перспективный структурный баланс поступления годовых стоков в сеть по технологическим зонам, м3/год

	Проектная мощность ОСК г. Гулькевичи
	3 394 500,000
	3 394 500,000
	3 394 500,000
	3 394 500,000
	3 394 500,000
	3 394 500,000
	3 394 500,000
	3 394 500,000
	3 394 500,000
	3 394 500,000

	Фактическая мощность ОСК г. Гулькевичи
	2 190 000,000
	2 190 000,000
	2 190 000,000
	2 190 000,000
	2 190 000,000
	2 190 000,000
	2 190 000,000
	2 190 000,000
	2 190 000,000
	2 190 000,000

	Объем стоков
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709

	Население
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351

	Бюджетные потребители
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658

	Прочие потребители
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700

	Перспективный структурный баланс поступления суточных стоков в сеть по технологическим зонам, м3/сутки

	Проектная мощность ОСК г. Гулькевичи
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0

	Фактическая мощность ОСК г. Гулькевичи
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0

	Объем стоков
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846

	Население
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872

	Бюджетные потребители
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895

	Прочие потребители
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Перспективный структурный баланс поступления макс. суточных стоков в сеть по технологическим зонам, м3/сутки

	Проектная мощность ОСК г. Гулькевичи
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0
	9 300,0

	Фактическая мощность ОСК г. Гулькевичи
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0

	Объем стоков
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846

	Население
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872

	Бюджетные потребители
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895

	Прочие потребители
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Перспективный структурный баланс поступления часовых стоков в сеть по технологическим зонам, м3/час

	Проектная мощность ОСК г. Гулькевичи
	387,5
	387,5
	387,5
	387,5
	387,5
	387,5
	387,5
	387,5
	387,5
	387,5

	Фактическая мощность ОСК г. Гулькевичи
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	Объем стоков
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744

	Население
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453

	Бюджетные потребители
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	Прочие потребители
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003


3. Прогноз объема сточных вод Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 38 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
	Тип потребителя
	2024
	2025
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031
	2032
	2033-2043

	Перспективный структурный баланс поступления годовых стоков в сеть по технологическим зонам, м3/год

	Объем стоков
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709
	24033,709

	Население
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351
	21 488, 351

	Бюджетные потребители
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658
	2 516, 658

	Прочие потребители
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700
	28,700

	Перспективный структурный баланс поступления суточных стоков в сеть по технологическим зонам, м3/сутки

	Объем стоков
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846

	Население
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872

	Бюджетные потребители
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895

	Прочие потребители
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Перспективный структурный баланс поступления макс. суточных стоков в сеть по технологическим зонам, м3/сутки

	Объем стоков
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846
	65,846

	Население
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872
	58,872

	Бюджетные потребители
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895
	6,895

	Прочие потребители
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Перспективный структурный баланс поступления часовых стоков в сеть по технологическим зонам, м3/час

	Объем стоков
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744
	2,744

	Население
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453
	2,453

	Бюджетные потребители
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	Прочие потребители
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003


3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
 Централизованное отведение и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему напорных и самотечных трубопроводов, далее транспортируются в сторону ОСК г. Гулькевичи. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов 23,86 км, где размещаются КНС. Трубы керамические, чугунные, прокладка подземная. Диаметры труб 150 мм, глубина укладки до 3 м. Общее состояние канализационных сетей (КС) характеризуется износом 43 %. По пропускной способности КС обеспечивают отведение сточных вод. 

Общая характеристика и принципиальная технологическая схема централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения включает 3 ед. КНС суммарной мощностью 145,00 м3/ч, общая протяженность СК 23,86 км. ОСК, куда отводятся стоки, находятся на территории г. Гулькевичи. 
На КНС, участвующих в перекачке стоков в системе водоотведения средства контроля и учета – не установлены. Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Методикой расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стоков в систему канализации, утвержденной распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 01.06.2000 № 11. Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 года. Учет электропотребления на КНС осуществляется приборами учета электрической энергии.
Рисунок 15 Схема места расположения КНС №№ 1, 2, 3 и сетей водоотведения
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3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
ОСК, куда отводятся стоки, находятся на территории г. Гулькевичи. На территории сельского поселения ОСК не предусмотрены. 

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования. Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном и напорном режиме, с частичным наполнением сечения трубопровода зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения. 
Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения, так же в основном соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети, ремонты оборудования.
Анализ пропускной способности КНС в составе 3 единиц:

- суммарная проектная мощность 3,480 тыс. м3/сутки, 145,000 м3 в час,
- суммарная фактическая мощность ~ 0,065 тыс. м3/сутки, 2,744 м3 в час,

- резерв производительности 142,256 м3/час, дефицит отсутствует.

На основании вышеуказанного расчета можно сделать вывод, что у существующих КНС достаточный резерв производительности для пропуска перспективных расходов. 

При прокладке канализационных сетей, проектные уклоны трубопроводов соблюдены. Гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются.  
3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории сельского поселения ОСК не предусмотрены. 
В соответствии с выданными МП «Водоканал» техническими условиями о возможности подключения (технологического присоединения) № 86 от 07.05.2025 года объекта «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в пос. Комсомольский» предусмотрена и учтена максимальная нагрузка в точке подключения: 
- 0,78 м3/сутки, поверхностный сток в количестве 20,00 м3/сутки. 
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района 
4.1. Основные направления, принципы, задачи плановых значений показателей развития централизованной системы водоотведения

Основным направлением развития систем централизованного водоотведения сельского поселения на период до 2043 года является повышение качества перекачки системы очистки сточных вод. 

 Основными принципами развития централизованной системы водоотведения сельского поселения на период до 2043 года являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основной задачей развития централизованной системы водоотведения сельского поселения на период до 2043 года является обеспечение и содействие выполнения технических условий (технологического присоединения) № 86 от 07.05.2025 года объекта «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в пос. Комсомольский Гулькевичского района Краснодарского края».

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (да-лее также - показатели надежности,  качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…» 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

3) показатели очистки сточных вод; 
4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 

5) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 
В соответствии со статьей 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели качества обслуживания абонентов; 

в) показатели качества очистки сточных вод; 

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Расчетные целевые показатели за 2024 год в разрезе требуемых для схем водоотведения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены в таблице ниже. 

Таблица 40 Целевые показатели системы водоотведения на 2024 год
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение

	Показатели качества очистки сточных вод

	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0

	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0

	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к
видам централизованных систем водоотведения раздельно для
общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения
	%
	0

	Показатели надежности и бесперебойности

	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
	Ед./км
	0,59

	Показатели энергетической эффективности

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт/ч/м3
	-

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт/ч/м3
	0,16


4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В сельском поселении предполагается один сценарий развития. При разработке оптимального сценария развития централизованных систем водоотведения сельского поселения решаются следующие основные задачи: создание и соблюдение зон санитарной охраны объектов централизованного водоотведения; недопущение неорганизованного поступления стоков при их транспорте. 

Предполагается строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в пос. Комсомольский. 
Основным направлением развития централизованных систем водоотведения в сельском поселении является поддержание надёжной и качественной их работы. 

В стратегии развития, определенной Администрацией Гулькевичского района, планируется строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в пос. Комсомольский. На сегодняшний день проектно – сметная документация находится в стадии выполнения 2-го этапа, поэтому мероприятие указывается без стоимостной документации. 
Для реализации варианта развития предлагается:

- проектируемую трассу бытовых сточных вод от насосной станции проложить вдоль ограждения существующей территорией детского сада между существующими пожарными резервуарами до точки подключения в существующий колодец самотечной канализации диаметром 300 мм по пер. Советский. Место присоединения: существующий колодец на сети централизованной самотечной канализации диаметром 300 мм по пер. Советский,

- трубопровод проложить из полиэтиленовых труб, согласно проектным решениям, 
- водоотведение поверхностных сточных вод с территории ВЗУ выполнить в емкости с последующим вывозом стоков на существующие очистные сооружения. Объем емкости определяется проектными решениями. Отвод промывных и аварийных вод предусмотреть в существующие сети бытовой канализации.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Данные о подключение новых абонентов отсутствуют. 

Техническое обоснование указанных мероприятий: для повышения надёжности системы водоотведения и качества предоставляемой коммунальной услуги.
Также МП «Водоканал» МО Гулькевичский район вносит предложение для перспективы развития о перекладке сетей водоотведения, в связи с их износом. Данные о технических характеристиках и стоимости реализации мероприятия отсутстуют. 
4.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития не предусматривается строительство ОСК.

4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, где оно отсутствует 

Основную часть перспективной застройки сельского поселения составляет многоквартирная жилая застройка, бюджетные и прочие потребители. Границы зоны централизованного водоотведения сохраняются неизменными.
Не охваченными территориями централизованной системой водоотведения являются: 
• территория п. Комсомольский, где сосредоточен частный сектор;

• территории х. Тельман. 
Зона нецентрализованного водоотведения не подключена к централизованной канализации. На территории индивидуальной, приусадебной застройки канализация представлена выгребными ямами. Нечистоты от населения собираются в выгребные ямы, септики, расположенные на приусадебных участках. По мере заполнения септиков производится откачка и вывоз стоков специальными автомобилями.

Выгребные ямы обеспечены достаточной гидроизоляцией согласно нормативным требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
На территории сельского поселения ОСК не предусмотрено. Настоящей Схемой водоотведения сохраняется существующая организация технологического процесса транспортировки и очистки сточных вод на ОСК г. Гулькевичи. 
4.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Мероприятия по выводу из работы сооружений централизованной системы водоотведения сельского поселения не планируются. 
4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
На момент актуализации Схемы водоотведения системы диспетчеризации, телемеханизации в существующей системе водоотведения – не предусмотрены. Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме. Сигналы управления насосным оборудованием поступают от датчиков уровня наполнения приямков КНС. Функции контроля за состояние системы осуществляет аварийная служба организации, работающая по выполнении заявок, поступивших по фактам нарушения нормальной работы. Ведение технологического режима на сооружениях осуществляется в ручном режиме обслуживающим персоналом комплекса. 
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Данные о размещении объектов перспективного строительства на территории сельского поселения отсутствуют. Подключение строящихся объектов планируется к существующим ближайшим трубопроводам системы водоотведения не планируется. Места размещения существующих КНС сохраняются. 
4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
В целях обеспечения безопасности населения, и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 26.12.2024 № 485-ФЗ), вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ). Размер, которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.  
Таблица 41 Размеры существующих СЗЗ 

	ОСК
	Сооружения для очистки сточных вод

	
	КНС
	Биологические пруды

	На территории сельского поселения ОСК не предусмотрены
	15,0 м
	200,0 м


В зоне размещения не канализованных уборных на максимальном расстоянии до 20 метров устраиваются водонепроницаемые выгреба. На территории сельского поселения, в зоне прокладки существующей СК расположены СЗЗ. 
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

При реализации мероприятий настоящей Схемы, зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения предлагается выбрать на стадии проектирования. 
Основную часть застройки сельского поселения составляет многоквартирная жилая застройка. В случае строительства объектов перспективной застройки, данное будет осуществляться на свободных от застройки площадях на территории сельского поселения. Границы зоны централизованного водоотведения сохраняются неизменными. 
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

План снижения сбросов загрязняющих веществ, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды на территории в Администрации сельского поселения отсутствует. В организациях, деятельность которых косвенно связана с выбросом загрязняющих веществ, планы мероприятий по экологической эффективности, охране окружающей среды, разрабатывается в составе производственных, инвестиционных программ, программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024-2028 года в МП «Водоканал» МО Гулькевичский район разработана и утверждена 30.11.2023 года.  
С целью предотвращения загрязнения окружающей природной среды периодически должны проводиться проверки технического состояния оборудования в системе водоотведения, а результаты проверки заноситься в специальный журнал. 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На территории сельского поселения ОСК не предусмотрены.
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию, объектов централизованной системы водоотведения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района

В настоящей Схеме предложен один сценарий развития сельского поселения в области централизованного водоотведения. Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения не предусмотрено.

В качестве источников финансирования рассматривается бюджет Гулькевичского района. Более подробное определение источников финансирования будет уточнено в сметной документации, разрабатываемой в составе проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в пос. Комсомольский Гулькевичского района Краснодарского края» в части строительства (перекладки) сетей водоотведения. В этой связи, оценка финансовых потребностей для осуществления запланированных мероприятий не проводится. Тарифные последствия представлены в таблицах ниже. В соответствии с приказами ДГРТ КК от 18.12.2023 года № 347/2023-ВК, от 06.12.2024 № 157/2024-ВК ежегодное повышение тарифа с 1.07.2024 года тариф на коммунальную услугу «водоотведение» для потребителей сельского поселения приведен ниже.

Таблица 42 Тариф на коммунальную услугу «водоотведение» для потребителей 
	Тариф на водоотведение с 01.01.24 по 30.06.24 для населения с НДС
	Руб. /куб. м
	61,70
	Приказ ДГРТ КК от 18.12.2023 № 347/2023-ВК

	Тариф на водоотведение с 01.07.24 по 31.12.24 для населения с НДС
	Руб. /куб. м
	63,90
	

	Тариф на водоотведение с 01.01.25 по 30.06.25 для населения с НДС
	Руб. /куб. м
	69,30
	

	Тариф на водоотведение с 01.07.25 по 31.12.25 для населения с НДС
	Руб. /куб. м
	81,07
	


Таблица 43 Расчет и обоснование тарифных последствий по рассматриваемому сценарию развития централизованной системы водоотведения 
	Наимено-вание организации
	Вид тарифа
	Прогнозная среднегодовая величина тарифа, руб./м³ по годам

	
	
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029-2043 

	МП «Водоканал» МО Гульке-вичский район
	на водоотведение (без НДС)
	57,75
	67,56
	67,56
	67,56
	67,56
	67,56

	
	на водоотведение (с НДС)
	69,3
	81,07
	81,07
	81,07
	81,07
	81,07

	
	коэффициент изменения величины тарифа по отношению к предыдущему периоду
	-
	0,85
	-
	-
	-
	-


Предлагаемые настоящей Схемой мероприятия в системе водоотведения по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения в части повышения качества услуги водоотведения, снижения количества аварий (засоров). 

При реализации указанных мероприятий не произойдёт превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. Для достижения планируемых показателей наиболее эффективным вариантам финансирования работ будут средства бюджета Гулькевичского района. 

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения, Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района 

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 24.04.2025) схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями от 08.08.2024 № 232-ФЗ)) - показатели надежности, качества,  энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов». 

В соответствии с частью 1 статьи 39 №416-ФЗ, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

– показатели очистки сточных вод; 

– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;
– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

В соответствии с частью 2 статьи 39 №416-ФЗ, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 
В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели очистки сточных вод; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды. 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Показателем качества очистки сточных вод является: а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах); б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах); в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах). 
Показателем энергетической эффективности является: а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3); 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Надежность водоотведения по годам перспективного периода централизованной системы водоотведения сельского поселения приведена в таблице ниже.
Таблица 44 Надежность водоотведения
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033-2043 гг.

	1
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


7.2. Показатели очистки сточных вод
Таблица 45 Показатели очистки сточных вод
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033-2043 гг.

	1
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Таблица 46 Удельные затраты электроэнергии на транспортировку стоков
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033-2043 гг.

	1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16


7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по централизованной системе водоотведения сельского поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 47 Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033-2043 гг.

	1
	обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения 
	%
	28,66
	28,66
	28,66
	28,66
	71,17
	71,17
	71,17
	71,17
	71,17
	71,17


Оснащенность абонентов приборами коммерческого учета по централизованной системе водоотведения сельского поселения приведена в таблице ниже.
Таблица 48 Обеспеченность абонентов приборами коммерческого учета
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033-2043 гг.

	1
	оснащенность приборами учета хозяйственно-бытовых сточных вод абонентов категории "население"
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	оснащенность приборами учета хозяйственно-бытовых сточных вод абонентов категории "бюджетные"
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	оснащенность приборами учета хозяйственно-бытовых сточных вод абонентов категории "прочие"
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
Бесхозяйственные объекты на территории сельского поселения не выявлены.
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